## C-02  - ENGENHEIRO ELETRICISTA

## Prova de Conhecimentos Específicos

1. Dentre as lâmpadas listadas abaixo, as que apresentam maior eficiência luminosa (lúmens/W) são as

  - incandescentes.

  - mistas.

# fluorescentes.

  - de sódio de alta pressão.

  - de vapor de mercúrio.

2. Dentre as lâmpadas listadas abaixo, as que apresentam maior vida útil são as

- de vapor de mercúrio.

- halógenas.

- incandescentes.

- fluorescentes.

- de filamento de carvão.

3. Dentre as características listadas abaixo, a mais importante de uma lâmpada incandescente dicróica é

- o baixo custo de instalação.

- a alta eficiência luminosa (lúmens/W).

- a baixa radiação calorífica frontal.

- a longa vida útil.

- a grande área de cobertura.

4. Dentre as lâmpadas listadas abaixo, a que oferece melhor reprodução de cores é a

- dicróica.

- fluorescente branca fria.

- de vapor de sódio de baixa pressão.

- de vapor de mercúrio.

- de vapor metálico misto.

5. De acordo com a NBR 5410, o valor eficaz limite para uma instalação elétrica de baixa tensão que opera com corrente alternada é de

- 2200V.

- 1000V.

- 4403V.

- 440V.

- 380V.

6. O limite de capacidade instalada para fornecimento de energia elétrica em baixa tensão é

- 22kVA.

- 44kVA.

- 50kVA.

- 90kVA.

- determinado pela concessionária.

7. O tipo de fonte ininterruptível de energia (“no-break”) que pode ser usado com qualquer equipamento eletroeletrônico é o “no-break”

- supressor de transitórios.

- com chave estática eletromecânica.

- online, senoidal, eletricamente isolado.

- online, trapezoidal.

- inteligente.

8. Por razões de confiabilidade e economia, sistemas de segurança (iluminação de emergência, alarmes de roubo e incêndio) são alimentados por

- acumulador (bateria) flutuante.

- “no-break off-line” trapezoidal.

- “no-break online” senoidal.

- “no-break” inteligente.

- pilhas alcalinas.

9. Com relação ao cabeamento estruturado, é correto afirmar que

- a topologia empregada é a de barramento visando diminuir o número de cabos e suportar múltiplos sistemas, como voz, dados, vídeo e multimídia.

- o cabeamento do Backbone deve ser projetado de forma a facilitar o desenvolvimento da rede estruturada no futuro, sendo que dele derivam os demais cabos na forma de topologia estrela hierárquica, e isso exige que o meio físico desse cabeamento possibilite maior velocidade de tráfego de informação do que no resto da rede.

- a sala de telecomunicações é o local onde os equipamentos de telecomunicações como PABX, sistemas de controle de ERB's, conversores de sinal, etc. ficam confinados, com exceção dos painéis de distribuição.

- o cabeamento horizontal atende às áreas de trabalho distribuídas em um mesmo nível ou pavimento, sendo por norma ligado diretamente ao cabeamento Backbone que chega ao pavimento e, dessa forma, deve ser constituído do mesmo meio físico.

- os painéis de distribuição devem ficar espalhados de forma apropriada pelas instalações de modo a facilitar a ligação entre os cabos que obedecem à topologia em estrela hierárquica e os cabos que obedecem à topologia de barramento.

10. Considere as seguintes afirmativas sobre cabos empregados em um cabeamento estruturado.

- A conexão entre o equipamento do usuário e a tomada de informação (outlet) é feita por um cabo de par trançado com conectores RJ45 nas duas extremidades, denominado "Patch Cord".

- As fibras óticas apresentam melhores características de transmissão do que os cabos metálicos como maior banda de passagem e maior alcance, mas destacam-se principalmente por sua imunidade à umidade.

- Os cabos coaxiais possuem baixa capacitância, podem atender a distâncias de até 185m, são preferencialmente empregados nos cabeamentos em barramento e podem ser utilizados para transmissão de até 10Mbs.

- Os cabos de par trançado tipo UTP, STP e FTP são empregados em cabeamento estrela, podem ser utilizados para transmissão de até 100Mbs (categoria 5) em lances de até 100m sendo apropriados para transmissão de voz, dados, vídeo e multimídia.

- Os cabos de par trançado não possuem boa imunidade a interferências eletromagnéticas externas por não apresentarem blindagem.

Quais estão corretas?

- Apenas I, II e III

- Apenas I,III e IV

- Apenas I,III,IV e V

- Apenas II e V

- Apenas I,II e IV

11. Com relação a um cabeamento estruturado, a seqüência de elementos envolvidos no cabeamento está correta em

- Entrada Prédio ®Armário ou Sala de Telecomunicações ® Cabeamento Horizontal ® Backbone ® Sala de Equipamentos ® Área de trabalho.

- Entrada Prédio ® Sala de Equipamentos ® Área de trabalho ® Backbone ® Armário ou Sala de Telecomunicações ® Cabeamento Horizontal .

- Área de trabalho ® Entrada Prédio ® Sala de Equipamentos ® Cabeamento Horizontal ® Backbone ® Armário ou Sala de Telecomunicações.

- Entrada do Prédio ® Sala de Equipamentos ® Backbone ® Armário ou Sala de Telecomunicações ® Cabeamento Horizontal  ® Área de trabalho.

- Entrada do Prédio ® Sala de Equipamentos ® Cabeamento Horizontal ®  Backbone ® Armário ou Sala de Telecomunicações ® Área de trabalho.

12. No caso de um assinante necessitar da instalação de 20 linhas telefônicas, de acordo com a NBR 13726, a chegada do cabo da concessionária ao prédio pode ser feita com uma instalação

- superficial.

- subterrânea.

- embutida.

- aérea.

- aparente.

13. Considere as seguintes afirmativas sobre a rede interna.

- Acima de 280 terminais tefefônicos é necessário que se projete uma sala de distribuição geral.

- As caixas de distribuição ficam estrategicamente distribuídas na edificação, de forma a otimizar a distribuição dos ramais e terminais telefônicos.

- Os blocos BLI são colocados na caixa de passagem para efetuar as conexões entre os terminais telefônicos.

- Os blocos BLI são empregados nas caixas de distribuição para conectar as centrais de PABX com a rede interna enquanto que os BLA são empregados na caixa de distribuição geral.

- A rede telefônica pode compartilhar a tubulação elétrica em casos especiais, como na situação em que a tubulação telefônica estiver sob suspeita de umidade.

Quais estão corretas?

- Apenas I, II e III.

- Apenas IV e V.

- Apenas I, IV e V.

- Apenas I e II.

- Apenas II, III e IV.

14. Dentre os cabos empregados para redes telefônicas, os apropriados para instalações aéreas são

- FE100 e FEB.

- FI 2x22 e FDG.

- FDG e FE100.

- FEB-M e FDG.

- FI 2x16 e FE100.

15. Os módulos de proteção de rede telefônica contra descargas elétricas são

- centelhadores encapsulados em módulos que são instalados na tomada de saída.

- centelhadores instalados nas caixas de distribuição.

- fusíveis encapsulados em módulos que são instalados nas caixas de distribuição geral.

- resistores com elevada capacidade de dissipação instalados nas caixas de distribuição geral.

- indutores instalados em série com a linha para atenuar os transientes de tensão na linha telefônica.

16. As figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam os diagramas básicos de quatro instalações de segurança. Considere as seguintes afirmativas sobre as figuras.

I) A figura 1 representa uma instalação de segurança indicada para alimentar circuitos como os de iluminação de emergência e sinalizadores de saída.

II) A figura 2 representa uma instalação de segurança permanente com seccionamento, indicada para locais com grande aglomeração de pessoas.

III)A figura 3 representa uma instalação de segurança não automática, indicada para locais de menor aglomeração de pessoas.

IV) Computadores, equipamentos hospitalares e dispositivos de segurança contra incêndio e roubo são exemplos de dispositivos a serem  alimentados  pela  instalação de segurança da Figura 4.

Quais estão corretas?

- Apenas I e III.

- Apenas II, III e IV.

- Apenas I, III e IV.

- Apenas II.

- Apenas III e IV.

17. Observe o circuito em ponte da figura a seguir.

A corrente indicada I é igual a

- 1,60 A.

- 0,40 A.

- 0,12 A.

- 0 A.

- 0,16 A.

18. As Cargas A e B da figura a seguir são submetidas à mesma fonte de alimentação trifásica e equilibrada. Com relação à potência dissipada nas Cargas A e B, pode-se afirmar que

- a potência dissipada na Carga B é 3 vezes a potência dissipada na Carga A.

- a potência dissipada na Carga A é igual à potência dissipada na Carga B.

- a potência dissipada na Carga B é 2 vezes a potência dissipada na Carga A.

- a potência dissipada na Carga B é 3 vezes a potência dissipada na Carga A.

- a potência dissipada na Carga A é 2 vezes a potência dissipada na Carga B.

19. Em um circuito de alimentação monofásico com tensão igual a 220 V, estão ligadas duas cargas com as seguintes características:

Carga 1: Motor de 3 CV, rendimento de 0,6 e fator de potência de 0,8 indutivo.

Carga 2: Aquecedor resistivo de 2000 W com fator de potência unitário.

A potência ativa total do circuito de alimentação descrito é

- 5680 W.

- 5000 W.

- 4760 W.

- 2760 W.

- 2000 W.

20. Uma carga trifásica indutiva de 4000 W e 3000 var está conectada a uma rede na qual a freqüência é 60 Hz e a tensão de linha é 220 V. O fator de potência da referida carga é

- 0,60.

- 0,65.

- 0,70.

- 0,75.

- 0,80.

21. Qual é o número mínimo de Wattímetros necessários para determinar a potência ativa total de uma carga trifásica conectada em estrela com neutro quando ela é equilibrada e desequilibrada, respectivamente?

- 1 e 2

- 1 e 3

- 2 e 2

- 2 e 3

- 3 e 3

22. Qual é a velocidade nominal de um motor de indução trifásico que apresenta os seguintes dados de placa: 5 CV, 6 pólos, 60 Hz e escorregamento a plena carga de 2 por cento?

- 1198 rpm

- 1176 rpm

- 588 rpm

- 598 rpm

- 1764 rpm

23. De acordo com NBR 5419, utiliza-se a área de exposição equivalente para a determinação da freqüência média anual prevista de descargas atmosféricas sobre uma estrutura. Para uma estrutura retangular simples, cujo comprimento é de 80 m, a largura é de 30 m e a altura é de 20 m, o valor da área de exposição equivalente é de

- 2400 m2

- 4800 m2

- 5656 m2

- 8056 m2

- 8400 m2

24. O sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas, definido na NBR 5419, é constituído por

- supressores de surto, conexões equipotenciais e condutores de retorno.

- pilares metálicos e armações de aço interligadas das estruturas de concreto armado.

- captores, condutores de descida e sistema de aterramento.

- condutores em malha ou Gaiola de Faraday.

- hastes verticais com ligação equipotencial.

25. No Sistema Internacional, qual é a unidade da resistividade do solo?

- Ωm3

- Ωm2

- Ωm

- Ω

- Ωm

26. De acordo com a NBR 5410, em sistemas elétricos de corrente alternada trifásicos diretamente aterrados, a proteção contra choques elétricos pelos sistemas SELV e PELV é considerada como assegurada, tanto contra contatos diretos quanto contra contatos indiretos, quando a tensão nominal não puder ser superior a

- 50 V entre fase e terra e 87 V entre fases.

- 25 V entre fase e terra e 43,5 V entre fases.

- 100 V entre fase e terra e 100 V entre fases.

- 50 V entre fase e terra e 50 V entre fases.

- 25 V entre fase e terra e 50 V entre fases.

27. A figura a seguir ilustra dois esquemas de aterramento, definidos pela NBR 5410.

Os esquemas 1 e 2 apresentados são, respectivamente,

- TN-S e TN-C.

- IT e TN-S.

- TT e TN-C.

- TN-C e TT.

- TN-S e IT.

28. A potência instalada de uma instalação trifásica equilibrada é de 100 kW com fator de potência unitário. Sabendo que a tensão entre fase e neutro é de 220 V, que o fator de demanda desta instalação é de 33% e que os condutores serão instalados de forma que o fator de correção de temperatura seja 0,8 e o fator de agrupamento seja 0,5, a corrente corrigida a ser empregada no dimensionamento dos condutores do ramal de entrada desta instalação é igual a

- 125 A.

- 375 A.

- 20 A.

- 50 A.

- 150 A.

29. A figura a seguir apresenta um trecho do diagrama unifilar de uma instalação elétrica predial na qual uma lâmpada é acionada por dois interruptores paralelos.

Os condutores que falta serem representados no diagrama, no trecho entre o interruptor paralelo e o ponto de luz, são os seguintes

- um condutor fase e um condutor retorno.

- um condutor neutro e três condutores retorno.

- três condutores retorno.

- um condutor fase e um condutor neutro.

- um condutor fase e dois condutores retorno.

30. Conforme a NBR 5410, para cabos isolados de cobre, as seções dos condutores fase, em circuitos de corrente alternada, não devem ser inferiores a

- 1,5 mm2 para circuitos de iluminação; 2,5 mm2 para circuitos de força; 1,5 mm2 para circuitos de sinalização e controle.

- 1,5 mm2 para circuitos de iluminação; 4 mm2 para circuitos de força; 1,0 mm2 para circuitos de sinalização e controle.

- 1,5 mm2 para circuitos de iluminação; 2,5 mm2 para circuitos de força; 0,5 mm2 para circuitos de sinalização e controle.

- 2,5 mm2 para circuitos de iluminação; 4 mm2 para circuitos de força; 1,5 mm2 para circuitos de sinalização e controle.

- 2,5 mm2 para circuitos de iluminação; 2,5 mm2 para circuitos de força; 1,0 mm2 para circuitos de sinalização e controle.

31. Os percentuais que definem a taxa máxima de ocupação em relação à área da seção transversal dos eletrodutos para o caso de instalação de um, dois e três condutores ou cabos são, respectivamente,

- 40%, 31% e 31%.

- 53%, 40% e 31%.

- 53%, 53% e 31%.

- 53%, 31% e 40%.

- 31%, 40% e 53%.

32. Para instalações alimentadas diretamente por um ramal de baixa tensão, a partir de uma rede de distribuição pública de baixa tensão, os limites de queda de tensão estabelecidos pela NBR 5410 para os circuitos de iluminação e de outros usos são, respectivamente,

- 4% e 7%.

- 3% e 5%.

- 5% e 7%.

- 5% e 7%.

- 4% e 4%.

Prova de Língua Portuguesa

Instrução: As questões de 33 a 42 referem-se ao texto que segue

Demitido do emprego depois de receber inúmeras advertências por chegar sempre tarde ao trabalho, um homem processou seu empregador, alegando sofrer de uma doença chamada “atraso crônico”, inédita nos anais da Medicina. A esposa de outro, que morreu ao volante de um carro que roubara de um estacionamento, entrou com uma ação contra o dono do estacionamento, argumentando que este deveria ter tomado medidas para impedir o roubo.

A viúva de um homem eletrocutado quando urinava nos trilhos de um ramal ferroviário suburbano processou a empresa ferroviária e recebeu uma indenização de U$ 1 milhão, apesar de seu marido ter ignorado pelo menos três placas que alertavam para o perigo dos trilhos eletrificados.

É infindável a lista de ações judiciais absurdas submetidas........  apreciação de juízes nos Estados Unidos. A  tendência ......... recorrer aos tribunais para arbitrar até .........  mais trivial briga de vizinhos e, de quebra, obter algum lucro – está fazendo a fortuna dos advogados e transformando o país em uma sociedade de adversários.

Com 5% da população mundial, os EUA são o domicílio de mais de 70% dos advogados de todo o mundo, e esse contingente impressionante aumenta anualmente. Não é para menos: a demanda não ........ de crescer. Mulheres (e, nos  últimos anos, homens também) processam empregadores e colegas de trabalho, pretextando assédio sexual ou, depois de ouvirem uma piada mais apimentada, “ambiente hostil” no emprego.

Pais processam a escola, exigindo mudanças  no currículo para adaptá-lo a necessidades individuais. Integrantes de minorias étnicas processam o governo e empresas, exigindo tratamento diferenciado. Ativistas religiosos processam médicos que fazem aborto, para intimidá-los. Até mesmo  laços familiares são ignorados diante da probabilidade de compensação financeira.

Trabalho, religião, sexo, namoro, educação dos filhos, morte: nenhum aspecto da vida parece estar fora do alcance da área judicial, graças ao ânimo litigante que se apossou da população desde os anos 70. Qualquer disputa, seja qual for o tema, parece ter seu lugar garantido nos tribunais. O maior estímulo é a possibilidade de ganhar muito dinheiro rapidamente: a maioria dos Estados não impõe limite ao valor dos pedidos de indenização, que pode alcançar a estratosfera, mesmo quando o motivo da ação é ridículo.

Para Patrick Garry, professor de Direito da Universidade de Columbia, em Nova York, o crescimento da indústria de indenizações é um problema grave e ameaça a vitalidade cultural e a estabilidade social do país. O medo de ser processado, onipresente em todos os setores da sociedade, afeta decisões de indivíduos e empresas. Na opinião de Garry, não se espera mais que as pessoas sejam responsáveis pelos riscos que assumem.

Mas outro professor, Carl Bogus, da Roger Williams University, considera a indústria de indenizações benéfica, “um osso atravessado na garganta das grandes corporações”. Ações judiciais, afirma, são “o único meio de que o cidadão comum dispõe para lutar em igualdade de condições com os poderosos”.

(Adaptado de REIS, Xico. EUA criam a indústria da indenização. ZERO HORA, 12 de agosto de 2001, p.26)

33. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas no texto na seqüência em que elas aparecem (l.9, l.10, l.10 e l.13).

(A) à  -  a  -  a  -  pára

(B) a  -  à  -  a  -  pára

(C) a  -  à  -  à  -  para

(D) à  -  à  -  à  -  para

(E) a  -  a  -  a  -  para

34. Abaixo são feitas três afirmações sobre a posição do autor com relação ao assunto de que trata o texto.

I - O autor do texto é favorável ao que se denomina de indústria da indenização como forma de resgatar o direito dos cidadãos.

II - O autor trata as idéias do professor  Bogus com certa ironia, como demonstra o uso de aspas nas linhas 31 e 32.

III - Ao noticiar posições contraditórias por parte dos operadores do Direito com relação à indústria da indenização, o autor revela que esta é uma questão controversa nos Estados Unidos.

Quais estão corretas?

- Apenas I.

- Apenas II.

- Apenas  III.

- Apenas II e III.

- I, II e III.

35. Com base no texto, assinale a alternativa  correta.

- Segundo fica implícito na primeira frase do texto, um homem foi demitido injustamente, por estar doente.

- Como se conclui da leitura do 3o. parágrafo do texto, a fortuna dos advogados é obtida a partir de  disputas triviais entre vizinhos.

- A partir da leitura do 6o. parágrafo do texto, concluímos que, por não haver dispositivo legal para impedir ações absurdas, as indenizações chegam a valores exagerados.

- De acordo com o penúltimo parágrafo do texto, a quantidade de ações de indenização tem repercutido na sociedade americana de forma nefasta e perigosa.

- De acordo com o professor Garry, a possibilidade de ganhar quantias substanciais estimula atitudes irresponsáveis.

36. O último período do primeiro parágrafo apresenta uma possibilidade de leitura dupla, a qual, por ser neutralizada pela leitura global do parágrafo, não afeta seriamente a interpretação do texto. Se, entretanto, ao revisar o texto, o autor quisesse evitar essa ambigüidade, a modificação adequada seria

(A) substituir outro (l.3)  por um outro homem.

(B) substituir que (l.3) por o qual.

(C) substituir que morreu (l.3) por cuja morte aconteceu.

# (D) substituir morreu (l.3) por morrera.

(E) substituir de um carro (l.3) por do carro.

37. Considere as seguintes afirmações sobre a relação entre termos.

I - A expressão esse contingente impressionante (l.13) refere-se a 5% da população mundial (l.12).

II - O pronome los (l.18) refere-se a  médicos que fazem aborto (l.18).

III - O pronome que (l.24) refere-se a pedidos de indenização (l. 23 e 24).

Quais estão corretas?

- Apenas I.

- Apenas II.

- Apenas III.

- Apenas II e III.

- I, II e III.

38. Caso a expressão  Qualquer disputa (l.21 e 22) fosse substituída por Quaisquer disputas, quantas outras palavras da frase em que ela aparece deveriam obrigatoriamente sofrer modificações devidas à  concordância?

- Apenas uma.

- Apenas duas.

- Apenas três.

- Apenas quatro.

- Apenas cinco.

39. Considere as seguintes afirmações sobre o uso de pontuação no texto.

I - As aspas (l.2) são empregadas para isolar uma expressão alheia, que o autor está citando.

II – Os dois-pontos (l.20) podem ser substituídos por vírgula sem alterar o significado e a correção da frase.

III - Os dois-pontos (l.23) são empregados para anunciar uma explicação.

Quais estão corretas?

- Apenas I

- Apenas II

- Apenas III.

- Apenas I e III.

- I, II e III.

40. Considere as seguintes sugestões de reescritura de algumas passagens do texto.

I - A passagem  A esposa de outro, que morreu ao volante de um carro que roubara de um estacionamento (l.3) pode ser reescrita, sem alterar o sentido, da seguinte forma: A esposa de outro morto ao volante de um carro, roubado de um estacionamento.

II - A frase O medo de ser processado, onipresente em todos os setores da sociedade, afeta decisões de indivíduos e empresas  (l.26 a 28) pode ser reescrita, sem alterar o sentido, da seguinte forma: O medo de ser processado, que está presente em todos os setores da sociedade, afeta decisões de indivíduos e empresas.

III - A passagem (...) não se espera mais que as pessoas sejam responsáveis pelos riscos que assumem (l.28 e 29) pode ser reescrita, sem alterar o sentido, da seguinte forma: (...) não se espera mais que as pessoas sejam responsáveis pelos riscos assumidos.

# Quais  estão corretas?

# Apenas I.

# Apenas II.

# Apenas  III.

# Apenas II e III.

# I, II e III.

41. As preposições sublinhadas na seqüência (...) o único meio de que o cidadão comum dispõe para lutar em igualdade de condições com os poderosos (l.31 e 32) são exigidas, respectivamente, por

# meio e igualdade.

# cidadão e condições.

# dispõe e igualdade.

# dispõe e lutar.

# meio e condições.

42. Considere as seguintes afirmações sobre o quinto parágrafo do texto.

I – A repetição de palavras revela pobreza de vocabulário e mesmo falta de imaginação para variar a estrutura da frase.

II –  O emprego da palavra até (l.18) deixa implícito que é inesperado e surpreendente processarem-se pessoas da mesma família.

III – Com exceção do ponto final, os demais pontos empregados no parágrafo poderiam ser substituídos por ponto-e-vírgula sem acarretar erro.

Quais estão corretas?

- Apenas I.

- Apenas II.

- Apenas  III.

- Apenas II e III.

- I, II e III.

# Prova de Legislação

43. Relativamente ao princípio da igualdade, assegurado na Constituição Federal, pode-se afirmar que

- é compatível com as discriminações feitas pela própria Constituição Federal.

- não admite a existência de Justiças Especiais.

- tem como destinatário apenas o legislador.

- veda distinções de qualquer natureza, salvo em razão da idade e do sexo.

- as razões impeditivas do discrime estão exaustivamente previstas na lei.

44. Assinale a alternativa INCORRETA, tendo em vista a organização do Estado.

- O legislador constituinte determinou a impossibilidade de qualquer proposta tendente a abolir a federação.

- Em nosso ordenamento jurídico inexiste o denominado direito de secessão.

- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são entes autônomos, dotados de capacidade de autogoverno e normatização própria.

- Os territórios federais integram a União, não sendo componentes do Estado Federal.

- A divisão político-administrativa interna é imutável, não podendo ser alterada com a formação de novos Estados-membros.

45. Acerca dos crimes de peculato, de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, de concussão, de excesso de exação, de corrupção passiva, de prevaricação, de condescendência criminosa, de advocacia administrativa, de violência arbitrária, de abandono de função e de violação de sigilo funcional, é CORRETO afirmar que

- somente podem ser cometidos por servidores públicos da Administração Direta.

- somente podem ser cometidos por particulares.

- a ação penal respectiva é sempre de iniciativa pública.

- são todos apenados com detenção.

- são todos considerados, pela lei, crimes hediondos.

46. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos

- o leilão é o procedimento mais simplificado dentre as modalidades comuns de licitação.

- a licitação busca realizar o princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa.

- a adoção de outras modalidades de licitação ou a combinação das regras procedimentais dependem de lei complementar.

- a ausência de previsão legislativa não impede que seja dispensado o procedimento licitatório.

- a Adminstração desenvolve atividade integralmente vinculada na definição das condições para a contratação.

47. Segundo a Lei nº 8.666/93, no julgamento da habilitação

- o direito de recorrer é irrenunciável.

- havendo divulgação em sessão pública, é indispensável a presença dos licitantes.

- o recurso contra a decisão de habilitação não tem efeito suspensivo.

- a decisão deve ser sempre fundamentada.

- todas as alternativas acima estão corretas.

48. Assinale a alternativa CORRETA.

- A ação pela prática de ato de improbidade administrativa, com o objetivo de imposição das penas previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, somente pode ser proposta pelo Ministério Público.

- Ocorrendo lesão ao patrimônio público, mesmo por omissão meramente culposa do agente público, deve dar-se o integral ressarcimento do dano.

- O ato de improbidade administrativa deve, necessariamente, importar no enriquecimento ilícito do agente público ou de terceiro.

- O agente público deve apresentar declaração de bens e valores, exceto dos que se encontrem no exterior.

(E)O herdeiro do agente público que tiver causado lesão ao patrimônio público não se      sujeita jamais às cominações da Lei n° 8.429/92.

49. O servidor designado para exercer, fora do horário de expediente, as funções de treinamento de pessoal, terá direito a perceber

- honorários.

- gratificação por permanência no serviço.

- ajuda de custo.

- gratificação por exercício de serviço extraordinário.

- gratificação por exercício de função.

50. De acordo com a Constituição Federal, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade

- após 2 anos de efetivo exercício.

- após 2 anos da nomeação.

- após 3 anos de efetivo exercício.

- após 1 ano de efetivo exercício.

- após 1 ano da nomeação.

51. Dentre os órgãos da administração superior do Ministério Público, incluem-se

- a Procuradoria-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradorres e o Conselho Superior do Ministério Público.

- o Colégio de Procuradores, a Corregedoria-Geral do Ministério Público e o Centro de Apoio Operacional.

- o Conselho Superior do Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral de Justiça.

- a Corregedoria-Geral do Ministério Público, a Assessoria-Jurídica do Procurador-Geral de Justiça e o Colégio de Procuradores.

- todas as alternativas acima estão incorretas.

52. Assinale a única alternativa que NÃO contém uma função institucional do Ministério Público.

- a promoção, privativamente, da ação penal pública

- a defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas

- a representação judicial de entidades públicas

- o controle externo da atividade policial

- a promoção do inquérito civil e da ação civil pública

# Prova de Informática

Instrução: As questões de 53 a 55 se referem à Planilha Eletrônica EXCEL

53. Numa planilha eletrônica tipo EXCEL, a fórmula que permite ser  copiada para outras linhas e colunas, mantendo constantes todas as referências das linhas e colunas de suas células é

- =A1 + A6

- =A$1 + A$6

- =A$1 + $A6

- =$A$1 + $A6

- =$A$1 + $A$6

54. Deseja-se calcular o valor à vista de uma compra parcelada em 10 prestações mensais de R$ 200,00, cuja taxa de juros é de 5% ao mês. Para tanto, usa-se a função

- =VP(5%;10;-200)

- =VF(5%;10;-200)

- =PGTO(5%;10;-200)

- =TAXA(5%;10;-200)

- =NPER(5%;10;-200)

55. Deseja-se fazer o cálculo do percentual correspondente aos dados da planilha abaixo, na coluna C, sendo esta formatada para formato de percentual. Qual a fórmula usada para o cálculo em C2, e que depois poderá ser copiada para C3 e C4?

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estado | População | % |
| 2 | RS | 10.181.749 |  |
| 3 | SC | 5.349.580 |  |
| 4 | PR | 9.558.454 |  |
| 5 |  | 25.089.783 |  |

- =SOMA((B$2:B$4)/B2)

- =B2/SOMA(B$2:B$4)

- =B2*SOMA(B$2:B$4)

- =B2/CONT.NÚM(B$2:B$4)

- =CONT.NÚM(B$2:B$4)/B2

Instrução: As questões de 56 a 58 se referem ao Processador de Textos WORD

56. O recurso do WORD que permite a impressão de cartas e outros documentos personalizados, a partir de um texto que é intercalado com campos de um arquivo de dados é

- ESTILO.

- AUTOFORMATO.

- HIPERLINK.

- MALA DIRETA.

- AUTOTEXTO.

Instrução: As questões 57 e 58 referem-se à figura abaixo, que reproduz uma parte da tela do WORD onde se iniciou a digitação de um texto.

57. Pela observação das barras de ferramentas, pode-se afirmar que

- a fonte usada é Normal, e o estilo chama-se Arial.

- a fonte usada é Normal, e o tamanho é 16.

- a fonte usada é Arial, e o estilo chama-se Normal.

- a fonte usada é Normal, e o texto está em negrito.

- a fonte usada é Arial, e o texto não está em negrito.

58. O alinhamento horizontal do parágrafo é do tipo

- alinhamento pela esquerda.

- alinhamento pela direita.

- alinhamento centralizado.

- alinhamento pelo topo.

- alinhamento justificado.

59. No sistema operacional Windows, quando se deseja utilizar um recurso que está em outro computador da rede local, o meio a ser utilizado é

- pesquisa nos vizinhos de rede.

- pesquisa no drive ‘A’.

- pesquisa no drive ‘C’.

- pesquisa no painel de controle.

- pesquisa na lixeira.

60. Para atualizar uma página no Navegador sem utilizar o arquivo de cache local do computador, a combinação de teclas e ativação (click do mouse) a ser realizada é

- tecla Ctrl + botão atualizar da barra de ferramentas do Navegador.

- tecla Alt + botão atualizar da barra de ferramentas do Navegador.

- tecla Ctrl + tecla Alt + tecla Del.

- tecla Shift + botão atualizar da barra de ferramentas do Navegador.

- botão atualizar da barra de ferramentas do Navegador.

61. Os ícones que propiciam acesso rápido a uma pasta ou programa e que normalmente possuem uma flecha no canto esquerdo do ícone são chamados de

- Sistêmicos.

- Programas objetos.

- Atalhos.

- Indicadores.

- Funções.

62. Para que o Navegador possa trabalhar no modo ‘on-line’, a condição que deve ser satisfeita é a de que

- o computador deve possuir uma impressora de acesso rápido.

- o computador deve estar conectado a Internet/intranet através de uma placa de rede ou ligação para acesso remoto.

- o computador deve possuir recursos multimídia.

- o usuário deve possuir um certificado para cada site a ser visitado.

- o computador deve possuir teclado próprio para acesso Internet.

Gabarito e Resultado do Concurso C-02/01 – Engenheiro Eletricista

| 1 | D | 17 | C | 33 | A | 49 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A | 18 | D | 34 | C | 50 | C |
| 3 | C | 19 | A | 35 | D | 51 | E |
| 4 | E | 20 | E | 36 | B | 52 | C |
| 5 | B | 21 | B | 37 | B | 53 | E |
| 6 | E | 22 | B | 38 | A | 54 | A |
| 7 | C | 23 | D | 39 | E | 55 | B |
| 8 | A | 24 | C | 40 | D | 56 | D |
| 9 | B | 25 | E | 41 | C | 57 | C |
| 10 | B | 26 | D | 42 | D | 58 | E |
| 11 | D | 27 | C | 43 | A | 59* | A |
| 12* | D | 28 | A | 44 | E | 60* | D |
| 13 | D | 29 | A | 45* | C | 61 | C |
| 14 | A | 30 | C | 46 | B | 62 | B |
| 15 | B | 31 | D | 47 | D |  |  |
| 16 | E | 32 | E | 48 | B |  |  |

* questões anuladas - Edital 232/2001